深層学習を用いた空調システムの不具合検知・診断に関する研究

Fault Detection and Diagnosis in Air Conditioning System by Deep Learning

目次

1	序言	4

1.1	空调系统FDD的必要性（不只是能耗）	4

1.2	至今为止的空调系统FDD技术（既往研究）（主要能够识别的不具合的分类及识别的方法）（不能识别是因为空调系统数据的时间延迟等特性）	4

1.3	BEMS,BIGDATA,ALGORITHM技术催生出的新一代FDD方法在诊断中的应用（神经网络，机器学习，深层学习，在空调领域的应用（负荷预测），别的领域的FDD）	4

1.4	本研究的目的（水侧，空气侧，通用模型）	4

1.5	本研究的方法（建模，造数据（不用实测值的原因），造不具合，检知和诊断，分析，应用到实测值）	4

2	利用深层学习对水侧进行不具合检知的初步研究	5

2.1	数据来源	5

2.2	模型迭代	5

2.3	发展方向	5

3	空气侧模型构建	6

3.1	整体模型构架	6

3.1.1	模型特点	6

3.1.2	代码构架	6

3.1.3	[里][表]结构	7

3.2	室内负荷需求	8

3.2.1	输入条件（房间模型，气象文件）	8

3.2.2	室内负荷计算流程	11

3.2.3	焓湿图，盘管和空调负荷	15

3.2.4	负荷计算结果正确性分析（ASHRAE）	18

3.3	管路气流物理模型	21

3.3.1	管路系统构架和模型目的	21

3.3.2	管路系统的组成部件（风阀，风管，风机）	23

3.3.3	作为二叉树连接的送风管系统（串并联，树）	23

3.3.4	AHU的风管段及旁通管路的处理（基尔霍夫，牛顿法）	23

3.3.5	管路气流物理模型的结果分析（case study）	23

3.4	控制系统模拟	23

3.4.1	控制器及被控对象分布	23

3.4.2	风阀及送风机的两种主要控制逻辑（风量，静压）	23

3.4.3	控制系统的次要逻辑（可选）（变静压，送风温度，变送风温度，CO2，启停）	23

3.4.4	各种控制逻辑下模型再现性的比较（case study）	23

3.5	关键参数提取（考虑真实性，一层关键，二层关键）	23

3.5.1	对象及其属性，方法的汇总表	23

3.6	不具合设定，不具合生成器	23

4	空气侧不具合检知的研究	24

5	总结及未来的研究和应用	25

- 序言

空调系统FDD的必要性（不只是能耗）

至今为止的空调系统FDD技术（既往研究）（主要能够识别的不具合的分类及识别的方法）（不能识别是因为空调系统数据的时间延迟等特性）

BEMS,BIGDATA,ALGORITHM技术催生出的新一代FDD方法在诊断中的应用（神经网络，机器学习，深层学习，在空调领域的应用（负荷预测），别的领域的FDD）

本研究的目的（水侧，空气侧，通用模型）

本研究的方法（建模，造数据（不用实测值的原因），造不具合，检知和诊断，分析，应用到实测值）

利用深层学习对水侧进行不具合检知的初步研究

数据来源

模型迭代

发展方向

空气侧模型构建

整体模型构架

模型特点

在第二章，我们讨论了在热源系统中，利用BP和CNN模型对某水泵的异常进行故障检知的流程和初步结果。并将得到的较好的模型应用于实际的BEMS数据中，得到了与实际故障相吻合的预测结果。

由此，我们初步确定了该研究方法的可行性。在本研究室其他人员对一次侧系统进一步深入研究的同时，二次侧系统的研究会以VAV(Variable Air Volume, 变风量)系统为对象，从仿真模型的搭建开始。

相比于CAV(Constant Air Volume, 定风量)而言，变风量系统的控制柔软性高，控制的困难度也较大。在实际的应用过程中，有更多的故障发生在VAV系统中。故障的种类繁多，被故障影响的参数多，并且单个房间的故障会迅速散播到其他的房间，造成故障源的查找困难。就此原因，本次研究的故障诊断和检测模型的对象设定为二次侧的VAV系统。

相比于传统的二次侧仿真模型只针对局部设备的模型搭建方法，本次研究所构建的二次侧模型，从外气参数出发，计算墙体的蓄热，室内的负荷和室温的变化，气流的输送，各个阀门的开关控制，换热器的能力等等，尽可能地还原真实世界空调系统的各个细节。任何一处的调节都会对最终的室温产生影响，只有这样的模型构架才有可能满足实际空调系统数据高关联性，高非线性性，高延迟性的特点。

图：本次仿真建立的拥有三个相邻的房间和完整的二次侧VAV系统的模型

代码构架

VAV空调系统的构造，特别是风管系统的构造，会随着建筑物结构和使用上的不同而发生很大的变化，为了开发一个能够快速构建风管系统的仿真软件，以适用于不同建筑的同时，适应不同空调系统设备增减的需求，并满足各个设备之间的联系及物理量的输送，本次建模采用的编程逻辑主要是面向对象的编程方式(OOP)，在完成对象的建模的同时，模型间的组合以及对象内部函数的编写也可以自动实现。

考虑到后期深度学习库（Tensorflow, Keras等）的使用方便，本次的编程语言以python 3.5为基础，使用的库主要包括Numpy, Pandas, Scipy, Matplotlib等。

下面简单解释一下面向对象的编程在空调系统仿真中的应用。

面向对象编程的方法。首先，我们需要为特定的对象（例如：墙，窗，房间，风阀，风管，风机，换热器等等）建立类class， 既建立这一类对象的共同结构（如图），包括属性parameter，方法function和包含的元素elements（其他的对象）。属性是对象建立之初就会生成的，方法是这个对象可以被调用的函数，也就是与其他对象之间的联系，包含的元素是组成这个对象的更小更下层的对象。

图：类结构示意图

举例来说，对于一个风管类Duct而言，属性parameter包括风管的管长，管径，方管或圆管，管壁材质，粗糙度，局部阻力系数，沿程阻力系数等等；而方法function包括对整段风管的阻力系数求和，或是在知道流量的情况下计算风管的压力降；包含的元素elements包括，组成一段风管的风阀，弯头，等等。

建立了类之后，可以从类生成实例（例如：房间类Room的实例room01，窗Window的实例window03等等），生成实例的时候，需要为不同的实例赋值其各自的属性（尺寸，厚度，热容，时刻表等等）。之后，实例会自动生成类的方法，我们就可以调用该方法进行相应的计算了。

面向对象编程的优势。空调系统中，同样的构件经常会有几十上百件，而在模拟软件的计算过程中，构件与构件之间的物理量的联系都是通过函数来传递，如果是传统的面向过程的编程方式的话，代码会变得十分繁冗不说，在进行修改和调整时也十分困难。

除此之外，不仅仅是设备，房间这些组成部件本身的属性会经常发生变化，部件与部件之间的联系，比如阀门的开度对流量的影响，或者是系统的控制逻辑，这些计算式或者是逻辑也会随着项目的不同而发生变化。

这些变化在面向过程的编程逻辑中，难以定位所涉及的全部参数，从而导致程序维护困难。而在面向对象的编程中，当我需要对房间添加某个属性时，只需在类的设定中统一进行修改，所有的对象都会相应的一起变化，软件维护的难度大大降低。这也正是本次仿真模型能够完整覆盖二次侧各个组成部件的关键所在。

[里][表]结构

完整的仿真模型主要包括三大部分。如图所示，室内负荷的产生（Source），控制系统去控制需要的冷量（Control），以及将冷量输送到室内来消减负荷（Transport）。这三个部分构成一个完整的流程，来达到一个供需平衡的关系，然，这个平衡的最后，未能及时处理的多余的热量会以空气温度变化的方式影响到室内。当完成该流程之后，计算得到室内各个部件的物理属性（空气温度，湿度，CO2浓度，墙体各层温度等），然后将该时刻的物理属性延续到下一个时刻，再重复这三个部分构成的完整流程。

图：[里][表]结构

为了对这三部分进行仿真，可以按照是否能被观察到，分为[里]和[表]两类。 [里]所指的是人类肉眼不可见的，隐藏在暗处的物理量。一般需要通过传感器来进行测量，包括温度，压力，流量等物理参数。而[表]是与[里]相对的，人类可以直接观察及控制的部分，包括阀门的开度，风机的转速，运行模式等等。

在实际的系统中，[里]的部分，是自发地发生着变化的（比如负荷的产生，管路中流量，压力的变化等），而[表]的部分，则是通过人类发出的指令，或者是预先设定好的控制逻辑才会发生变化的。

对于[里]的部分，人类在现实世界中得知其变化的方法，既通过传感器测量的方法，在仿真模型里则是无法直接得到的。为得到这些暗处的物理量的变化，在仿真模型里，我们依靠各种物质和部件的物理特性（管路的阻力特性，风机的输出特性，墙体的蓄热性，换热器的换热性等等）来建立模型，以获取这些数据。

对系统中的物理量建立物理模型，将独立的物理模型进行连接，构成系统模型。然后通过计算，模拟其自发的变化（CO2的生成等等）以及对其他部件的影响（负荷的处理等等）。最终，将变化的结果，既各个环节的组成部分的物理参数，从不可见的[里]中浮现出来，进入到可见的[表]的控制阶段。

这样一种建模的想法，可以让我们明确每个部件的物理模型的输入和输出，让模型间的连接有理可循，不会在建模的过程中误入歧途，这也是本文所构建的[里][表]模型的意义所在。

室内负荷需求

输入条件（房间模型，气象文件）

具体模型的构建从室内房间的负荷计算开始。而在负荷计算之前，需要先设定计算的对象，也就是房间的构成和风管的走向。

本次二次侧模拟所选定的空调系统为VAV空调系统，为体现VAV系统在房间负荷不同步时，能够灵活调节输出风量的特性，将房间设定为东，南，西三个朝向的相邻的房间，三个房间的负荷峰值依次出现。房间北侧是一条走道，走道不设空调系统，走道的西北侧是AHU的机房，机房外墙上有设立新风口和排风口，回风采用吊顶回风，不设独立回风口。

图：负荷计算逻辑

考虑到后期故障检知和诊断过程中故障再现的可能性，以及代码运行的高效统一性，决定不调用第三方负荷计算软件，仅依靠python，从负荷计算开始，完成全部的代码编写。

为确保所编写的代码的可靠性，负荷计算部分参考了ASHRAE Standard 140的模型构建，以及日本空调卫生协会发布的关于ASHRAE Standard 140模型，日本和欧美的部分权威软件的计算结果。通过比较，发现本次构建的模拟软件的计算结果与大部分的权威软件的并无二致，具体的分析会在本节的最后（3.2.4）部分展开。

所以，之后的模拟所倚仗的模型是基于ASHRAE Standard 140，在经过3.2节本节的负荷计算模型的校准之后，将原本Case600的一个房间复制成了联排的三个，并且在东西两边分别加开了外窗，使得负荷的变化更加明显。在此基础上，进行后续的3.3节的VAV空调系统管路和设备的模拟。

对于三个房间的参数设定包括以下5部分，项目信息，房间信息，外墙，材料和外窗

，具体内容参见附录。

此外，外气参数（外气温度，外气绝对湿度，直达日射量，天空日射量，夜间放射量）也统一采用ASHRAE的标准数据，来源是ASHRAE的官网，以excel格式读取到程序中。

由于ASHRAE的数据是以小时为单位的，而空调系统的控制反馈往往是实时进行的。在本次模拟中，我们取时间间隔∆t=60s，故需要对原始的外气参数做补间预处理。

本次模拟对预处理的精度要求不高，故采用了线性补间的方法。既将原本的小时数据作为整点那个时刻的瞬时数据，然后通过前后小时的数据，线性地计算出中间每一分钟的数据，以便后续的计算所用。如果需要使得数据全程连续且可导的话，可以采用曲线（curves）补间的方法，但本次模拟只需数据间无巨大震荡即可，故没有采用该方法。

室内负荷计算流程

在拥有了房间的物性参数以及全年逐分钟外气参数的情况下，我们就可以对室内的负荷进行逐一的计算。本次负荷计算的逻辑主要参考了宇田川老师的「空气调和计算法」。考虑了日射得热的分配，墙体非定常传热和蓄热，室内各种热扰，换气，室内表面辐射等对室内负荷的影响。

负荷计算部分的整体流向如下图所示：

图：负荷计算逻辑

具体的计算公式及过程可以参考附录的代码，下面主要说明一下负荷的流向：

- 日射得热量

从时间日期，经纬度和时区出发，可以计算任意时刻的真太阳时tas、时角ω和太阳赤纬δ，从而计算出太阳高度角h和太阳方位角A。在知道了外立面的方位角orientation和倾斜角tilt的情况下，就可以利用立体三角函数的相关知识，计算出直达日射和围护结构法线的夹角θ，从而通过分配直达日射量D和天空日射量S，计算出外立面上单位面积的得热量。

分配的过程如图所示，直达日射D直接给到围护的热量I_D = D * cosθ，给到水平面（地面）的热量 = D * sinh；天空日射S给到围护的热量I_s = Fs * S，其中Fs是围护接受天空日射的比例，与围护结构和地面的倾角tilt有关，与其相对的Fg则是围护接受地面反射的比例，Fs与Fg的和等于1，对于铅直面而言，Fs和Fg均为0.5；对于水平面而言，Fs等于1，Fg等于0。

水平面（地面）的得热量I_hol是S与D * sinh的和，而围护接收到地面的反射得热量I_r = Fg * ρ_g * I_hol， 其中ρ_g是地面的反射率，一般地面约为0.2，雪地约为0.8。

将之前得到的I_D,  I_s,  I_r三者相加，得到该围护总的日射得热量I_w。

图：建筑外立面受日射得热示意图

这部分的日射得热量I_w，在达到围护结构外表面之后，会根据围护结构透明和不透明两种类型，以不同的路径传达到室内。

对于透明围护（窗，幕墙等）而言，日照得热I_w的一部分GT（依赖于透过率τ）透过围护结构，直接照射到室内墙体和地面，提高了内表面的温度，再通过该内表面与空气的对流辐射换热影响室内的空气温度，产生负荷。

日照得热的另一部分GA（依赖于吸收率Bn）由透明围护吸收，但由于透明围护热容量一般较小，吸收的热量会连同室内外温差造成的贯流得热量，夜间天空放射量（RN）一起，通过围护结构内表面的对流放射传递到室内。

对于不透明围护（墙）而言，日照得热只能提升外表面的温度，并不能直接作用到室内。其影响会一层一层地透过墙体向内传递，这个时候就需要用到非定常传热的计算方法（差分法，响应系数法等等）。本模型中采用的是后退差分法。

- 墙体的后退差分法计算蓄热量

引起热流Q的驱动力是两侧的温度差△t，即使是均一材质的墙体，在负荷发生初期或负荷变动时，墙体中任意微小厚度的两侧温度差都是不同的，所以传递的热量也都是不同的。这就导致热量由外向内传递的过程中，被墙体滞留，宏观上也就表现为墙体的蓄热能力。

而差分法，就是将墙体沿热流的传递方向切分成若干个小的厚度（层），当层的厚度足够小的时候，我们可以假设每一个层内部每一处的热流都是相等的，并且可以通过层两侧的温差计算出热流，那么就可以对所有的层写出联立方程组。

将方程写成矩阵的形式，就会得到

UT=Told

其中，Told是上一时刻的各个层的温度所组成的向量，T是所求当前时刻各个层的温度组成的向量，U是墙体各层的热传递系数矩阵，仅取决于墙体的物性和网格划分的大小。将该式的传递系数矩阵U移到等式右边，得到，

T=U-1Told

[公式再编成]

原先的U只有主对角线及其两侧距离为1的对角线上有非零值，但求了U-1之后，所有的值都会变成非零值，也就是说，相比于前进差分只考虑对应位置及其左右两侧距离为1的层的温度不同，后退差分中，前一个时刻所有层的温度，都会对后一个时刻每一个层的温度产生影响。相比于前进差分，后退差分的精度优势就体现在这里。

（后期改成ASHRAE的墙）

墙体的差分法，是将墙体上所有热流统合起来的平衡计算，在进行差分计算之前，我们需要明确墙体内外侧表面上所有的影响因素。所以，为了通过差分法计算墙体的内表面温度Ts，我们除了需要知道墙体的组成，各个层的材料，材料的厚度d，材料的密度ρ和比热容c，传热系数λ，以及适宜的网格数grid这些墙体的固有参数之外，我们还需要知道，墙体前一时刻的蓄热量CF（取决于墙体各层的温度），外表面的相当外气温度TE（依赖于前一段的太阳辐射I_w及外气温度T，夜间放射量RN），以及内表面的得热量（包括室内温度TR，室内直接辐射得热RS以及室内其他表面的辐射量Tsx）。如下图所示。

图：作用在墙体上的影响因素

其中，Tsx取决于其他表面的Ts，这样就又构成了一个耦合关系。我们通过计算房间的平均放射温度MRT，并将其作为Tsx进行计算来近似地解开这个耦合。RS取决于前一节的透过日射得热以及后一节的内扰。

于是，我们就建立了室内温度TR，和室内空气温度TR与各个墙体的内表面温度Ts的温度差引起的热流q之间的函数关系q=f(TR)。需要注意的是，这个q只是整个房间热流的一部分，而这部分热流是通过室内空气和内表面温度差引起的。这个关系会在本节iv部分与别的负荷，组成室内热流的平衡方程，从而求得室内的需求负荷，以及自然室温TR的变化。

- 房间内扰及换气负荷

房间的内扰主要包括人体的散热散湿量h_s，h_l，室内照明的散热量l_w，以及设备的散热散湿量e_ws，e_wl。各个部分的散热量又可以按照比例（kr，kc）分成其辐射成分和对流成分，辐射成分会作用在墙体内表面，成为上一节提到的RS的一部分，对流成分会与空气进行热交换，直接变成负荷。其中，除人体的散热量会根据室内温度而影响到人体的代谢率造成变化之外，照明和设备的负荷都可以看做定常的来进行计算。

换气负荷在这里是指间隙风，不包括新风负荷，新风负荷由空气处理机组承担，无需计入室内负荷。间隙风由室内外压差造成，正常情况下室内为微正压，由回风机的频率来进行控制，由正压及间隙的大小来确定换气量。但当该部分风量较小，负荷影响不大的时候，可以按照换气次数来计算换气量。

对于室内侧的蓄热而言，本次模型中，考虑空气的蓄热量和蓄湿量，考虑室内的家具和人体的蓄热量，不考虑家具和人体的蓄湿量。

- 室内热湿负荷

在完成上述准备之后，我们可以列出室内的热平衡方程：

该方程的意思是，室内的热容RM乘以温度的变化dTR/dt，等于，各面围护的对流换热之和，加上换气造成的负荷，加上内扰的对流成分HG(c)，减去空调系统的输出能力HEs。

湿平衡方程也同理，在此按下不表。

当空调系统的输出能力HEs为零，也就是空调系统不开启的时候，室温的变化我们称作自然室温；当空调启动，且输出能力随负荷变化时，室温就可以维持在设定温度附近。

而空调输出能力的多少，取决于3.3节的管路气流物理模型以及3.4节的控制系统。此处，我们可以先得到一个热湿负荷的需求，留待后续空调系统的处理。

- CO2负荷

除热湿负荷以外，为了保证室内的空气质量，需要依据室内的CO2浓度来调节空调机组的新风比。为模拟CO2传感器测到的CO2浓度，在此建立了CO2模型。

由室内人数（设备等）决定的CO2发生量，与CO2排出量进行平衡计算，得到室内CO2浓度的变化量，从而改变室内的CO2浓度。进入到下一时刻，室内的CO2浓度，外气的CO2浓度和换气量，得到CO2的排出量，再与CO2发生量进行平衡，如此构成一个循环。

图：CO2模型

气象数据中未提供逐时的室外CO2浓度，故本模型中暂时采取定值400ppm进行计算。

焓湿图，盘管和空调负荷

室内的负荷计算过程中，我们认为空气中的水蒸气没有发生相变，只是不同湿度的湿空气融合造成水蒸气含量的增减，所以可以对热和湿分别进行处理。然而，当湿空气进入到空气处理机组，冷水盘管与湿空气进行换热的过程中时，湿空气会被降到露点温度附近，水蒸气析出，有明显的结露现象。这个时候，就需要考虑所处理的空气的空气状态点的位置，相对湿度和焓值的大小。所以在3.2.3这一部分，我们主要讨论空气从室内回风，到空调机送风的过程中的温湿度状态的变化。

- 空气状态

空气的状态变化在建筑设备设计的过程中，一般会参考焓湿图来进行计算。但在模拟软件中，查图的过程是无法进行的，我们需要用一系列的计算公式加以替代。

空气状态主要包括空气的干球温度t，绝对湿度x，相对湿度RH，水蒸气分压力pw，饱和水蒸气分压力pws，焓值h。这些量之间的转换，可以归纳成下图所示：

图：空气状态间的变化关系

六个物理量构成了左右两个三角形，三角形中的任意两个量都有公式可以直接算出第三个量。而两个三角形之间的联结依靠的是温度与饱和水蒸气分压力；绝对湿度与水蒸气分压力的一一对应的关系。也就是说，当我们知道任意一个三角形中的两个量的时候，我们就知道了全部的空气状态参数。

比较困难的是，当我们知道的两个量分别位于两个三角形中时，我们该要如何确定其他的量。比如，空调处理机组中，被处理的空气经过了盘管之后，相对湿度RH可以按照板换的性能，确定达到了95%，焓值h也可以通过盘管的换热效率计算出来（计算方法参见下一段的换热器模型），但我们并不知道当前状态所处的温度或者绝对湿度。我们只知道空气状态唯一且确定。这种情况下，我们可以通过牛顿法求解该点的空气状态。

图：牛顿法

牛顿法介绍。牛顿法是求方程数值解的一种方法。该方法多次应用在本研究中，包括此处的求空气状态及之后管路平衡的计算等等。牛顿法是从预先给定的起始点xn出发，分别计算该点的函数值f (xn)和导数值f'(xn)，导数值既该点的斜率，将两者相除，得到沿梯度减少方向的一段x的变化量△x，也就是函数值沿着斜率下降的方向，得到下一个xn+1。不断重复这个过程，直到x的变化量△x足够小为止。这种方法相较于传统的数值解法中的二分法，收敛速度更快，计算效率更高。

在用牛顿法求解RH, h_to_t的问题时，我们先假设初始温度t0，用RH和t0计算出h’，牛顿法所处理的目标方程就是h – h’ = 0，所以我们把求得t0下的h – h’的过程记作f(t)。然后我们要求t的斜率f’(t)，我们采用一种近似的方法，让t移动一段微小的位移delta，来得到斜率

f’(t) = (f(t+delta)-f(t))/delta

从而计算出下一个t。当t的变化小于设定的阈值epsilon时，t就是所求的温度。

- 换热器模型（盘管）

空气处理机组中的换热器，一般是风水对向流。设定的额定工况下的换热温度如下图所示：

图：风水对向流，盘管换热器

在设定上，26℃的室内回风温度，在与外气混合后会上升到28℃，在经过了换热之后下降到15℃送到室内。而冷冻水7℃供水，换热完成后以12℃回水。

但事实上，送风风量是由室内需求和风机特性决定的，在换热器模型中，我们可以调节的只有冷冻水的流量。在控制量只有一个的情况下，被控量也只能有一个，所以当送风温度被控制到15℃时，回水温度是无法控制的。通常情况下，我们可以通过水泵，或是水侧的旁通阀来控制回水，但本次的模型只涉及二次侧，我们为水侧留出了相应的接口，待到与一次侧合并时再考虑该处的物理变化。当前情况下，设定送水温度为7℃恒定。

为了让回水温度尽可能的可控（在额定工况12℃附近），我们可以在设计之初，调节换热器的换热面积A和传热系数K来改变换热器的额定换热效率，使得在额定流量下，当空气温差13℃时，水的温差可以维持在5℃附近。

但在实际应用中，换热温差是多变的，具体影响换热温差的，是换热器的实际换热效率。

换热效率取决于两种流体的流量差，实验研究表明，当一方流量固定，一方流量特别小的情况下，换热会非常充分，换热效率接近1。随着小流量流体的流量增加，效率会慢慢下降，直到两者温差一致时，效率达到最低。如果该流体流量继续增加，则流量差又一次会被拉大，导致效率再度升高。（如下图中的蓝线所示，横坐标是水流量，纵坐标是10倍的换热效率）。

图：换热器性能及相关供回水送排风温度变化曲线

风水对向流的换热效率的计算公式具体如下：[来自..]

ε=(1-e-B)/(1-wswle-B)

B=(1-wswlNTU)

NTU=KAws

ws=mincG, wl=max⁡(cG)

既效率取决于两种流体的热流量比(ws/wl)以及换热的单元数(NTU)(Numbers of Transport Units)。

通过该方法得到的换热效率，可以用来计算出口温度，公式如下：

ε=换热温差较大的流体的进出口温差两种流体的进口温差

利用上述两组公式，我们可以得知，当水流量特别小的时候，换热效率会接近1，导致冷冻水的出口温度，会接近空气的进口温度，也就是上图中黄线左端的28℃。

对于水水换热而言，换热器的换热效率可以直接用来计算温差。但对于湿空气而言，由于湿度的变化导致的潜热负荷的存在，温差并不能代表全部的换热量。所以换热效率的利用公式不能直接算温差，而只能间接地先计算焓差：

ε=焓差变化较大的流体的进出口焓差两种流体的进口焓差

为方便起见，我们假设结露不影响换热器的换热效率ε。

我们利用这个换热器模型进行模拟计算，从室内26℃出发，与外气混合后，以28℃的温度进入到换热器，在绝对湿度不变的情况下，降低温度，直到水蒸气饱和，发生结露。

换热器的换热过程是否能够到达露点，需要通过焓值的变化来进行判断。我们计算当前水蒸气分压力下的露点温度的焓值，将其与根据换热器效率得到的空气出口焓值作比较，来判断是否达到露点。

如果未到达露点，那么绝对湿度不变；如果到达了露点，那么相对湿度就是95%。两种情况下，我们都可以通过湿空气的状态方程和之前提到的牛顿法，来求得该点的其他状态参数。从而确定送风状态点。（如下图）

上图中橙色和淡蓝色的线分别是未考虑湿度变化和考虑了湿度变化的出风温度曲线，可以看到，当热交换量较小，既焓差较小时，未达到结露状态，绝对湿度不变，两者并没有区别。

但从某一点开始，考虑了湿度变化的曲线（淡蓝色）要明显比未考虑的（红色）平坦，也就是随水量增加温度变化得缓慢，这说明，部分的热量转变为了气化潜热，导致了湿空气中水蒸气的结露，整体焓值是随之下降的，但温度的变化并没有那么明显。

图：额定的空气处理流程的焓湿图

通过送回水温度差和水流量，我们可以计算出对于水侧的需求，从而将一次侧系统与二次侧系统的热流相互连接。还可以通过调整一次侧冷冻水泵的频率来调节流量和回水温度，从而将控制回路也延伸到了一次侧。

负荷计算结果正确性分析（ASHRAE）

将上述程序应用到ASHRAE Standard 140的Case 600 和Case 900的模型中，来验证负荷计算结果的正确性。

图：ASHRAE Standard 140 Case 600 模型

Case 600是轻量型的模型，具体的房间参数，围护结构组成等可以查阅ASHRAE Standard 140的标准。对于Case 600，我们得到的结果如下：

图：代表日1/4自然室温（Case 600）     图：代表日1/4冷暖房负荷（Case 600）

图中，uuu的橙色线是本次构建的负荷计算程序，其他线条是日本和欧美的一些权威软件的测试结果（该结果来自日本空调卫生协会）。可以看出，无论是空调系统关闭时的自然室温，或者是冷暖房负荷，都与大部分的软件计算结果一致。

对于重量级（指围护结构混凝土墙的厚度）的Case 900而言，计算结果如下：

图：代表日1/4冷暖房负荷（Case 900）   图：全年自然室温发生频度（Case 900）

冬季代表日的冷暖房负荷，各个软件的波动要比之前Case600的时候大，说明各家软件对于墙体蓄热的非定常计算方法是有出入的，本软件的计算结果依旧位于大部分软件的变动范围内。而右侧是全年的不同自然室温的累计频度分布图。也是因为墙体比较重的原因，温度主要维持在15-35℃，40℃以上的高温较少，各个软件的计算结果也基本一致。

另外，全年的一些峰值和平均值的统计如下：

图：Case 600和Case 900的年均负荷和峰值负荷

图：Case 600和Case 900的自然室温的上下限及平均值

可以看到，轻量型的600和重量型的900，负荷计算的结果与大部分软件相一致。

证实了，当前搭建的负荷计算模型，可以被用于之后的研究。

管路气流物理模型

管路系统构架和模型目的

在3.2节中，我们完成了模型第一部分负荷侧(Source)的构建。考虑了日照，外气温度，内扰等等的影响下，房间自然室温的变化。我们看到，对于Case600而言，房间的自然室温波动范围，最高可以达到65℃，最低为-18℃。

为了维持舒适的生活环境，我们不能放任室温在这么大的范围内波动，所以，我们需要空调系统来提供冷量，消减室内负荷，维持室内温度。将室内的负荷通过与空调送风的热交换，传递到水侧，再由水侧通过冷机和冷却塔等设备排放到室外。

从实际的建筑，或是仿真的流程来看，负荷-控制-输送，一般是依照这样的顺序来进行的。但是在软件搭建时，我们普遍是按照，负荷-输送-控制，这样的顺序来进行。原因是，风机，管路，阀门这些被控对象，我们才能够落实控制系统的控制逻辑。

故，在本节中，我们主要探讨空调系统中，风管的组成及其变化，也就是Transport的部分。同样是作为[里]的一环，我们需要搭建这样一个模型，来取代众多的安装在建筑物风管里的压力流量传感器。

当然，更精确的模型做法是使用CFD（流体解析），既将管路空间切分成众多的小块，模拟块与块之间的热质交换，来逐步推进管路内的流体状态变化。这种方法可以让我们知道管路中的每一条流线的走向和每一个涡旋的产生和消逝。然而当我们面对的是一年525600分钟的逐次循环计算的时候，我们试图去寻找一个精致且高效的风管模型。

模型的重点关注的是风管的流量和其压力损失之间的关系。我们想知道，当我们调节风阀的开度，或者是调节风机的转速时，会对整个风管系统的流量造成怎么样的影响。

具体地来说，我们要讨论的问题包括，标准的管路会包含哪些部件，管路和管路是如何组合起来的，空气处理机组附近的管路需要怎样的特殊处理方法，以及管路系统模型的模拟结果分析。

在完成了风管系统的物理模型之后，我们就可以在设定好管路中所有风阀开度和风机频率的情况下，计算出所有管段的风量和压力损失。我们就可以由此知道新风比，确定换热器效率，得到每个房间的送风量，以及判断室内是否处于微正压的状态了。

为了实现这样的模型，我们应用了OOP的编程思想，构建了如下图所示的模型构架，在本节(3.3节)中，会逐个进行阐述。

图：管路系统模型构架

图中，Damper：风阀（包括VAVBOX的风阀和AHU侧各路风管的调节阀）； θ：阀门开度（°）； Sv：阀门的局部阻力系数； θ_run：从θ到Sv的函数

Duct：风管； ξ：局部阻力损失系数； l：管长； λ：沿程阻力损失系数； Sd：管路阻力系数； s_cal：计算管路的阻力系数的函数； g：流量； p：压力损失； g_cal：流量分配的最后一环，计算管段的阻力损失

Branch：支管； root：树状结构的根部，此处指连接风管的方式是并联还是串联； s_cal：自下而上计算分支整体的阻力系数的函数； g_cal：自上而下分配流量的函数

Fan：风机； g0, p0, inv0：已知的风机特性曲线； g, inv：实际运行过程中风机的流量和频率； p：实际运行过程中风机能提供的压头； predict：通过g和inv预测p的函数

Duct System：风管系统； balanced：管路平衡，既在确定阀门开度和风机频率的情况下，求解所有管路的流量和压力损失。

在拥有了上述部件之后，我们就可以在实际的建筑模型中组装起一套VAV系统。如图所示，回风机从吊顶回风，一部分排风，一部分与新风混合，混合后的空气送入AHU，经过冷冻水盘管冷却，再经由送风机加压送出，通过每个房间吊顶内的VAV风阀调节风量，最终送入室内。

图：管路系统模型各部件的分布

管路系统的组成部件（风阀，风管，风机）

风管系统是产生气流和传递气流的系统，由风机（产生的源）和风管（传递的流）组成的。而其中，风管又包括了风阀，风口，直管，弯管，三通等等阻力部件。本次模型的研究对象是VAV空调系统，室内的VAVBOX的风阀在末端的输出能力调节上起到了关键的作用，所以本次模拟的管路部分针对风阀，风管和风机三者，分别建立了物理模型。

我们知道，管路模型的目的是为了计算各个部分的流量和压力，而对于不同的构件，流量和压力的关系是依赖于不同的公式所决定的，比如阀门，直管，消声器，送风口都有各自不同的阻力计算公式。为了尽可能的在最终的管路平衡计算之前，将方程简化，我们需要找到一个通用的用于描述流量和压力关系的参数，能够将各种构件的不同计算公式进行统合，以便于之后流量和压力的传递。

根据流体力学的伯努利方程，我们知道，对于管路中的流体，压力降和流速存在以下关系：

ΔP=(λld+Σξ)ρv22

其中，ΔP是压力降，λ是沿程阻力系数，取决于雷诺数Re和相对管壁粗糙度，可以通过查阅穆迪图得到。l是管长，d是管径，Σξ是局部阻力系数之和，ρ是流体密度，v是流速。

由于设定是办公建筑，管内的空气流速在5m/s左右，管道直径在500mm左右，计算得到雷诺数Re约为1.6*10^5；查阅资料得知，钢板制风管的管壁粗糙度为0.15mm，计算得到相对管壁粗糙度为0.0003，查询穆迪图得知，管路的沿程阻力系数λ为0.02。在该雷诺数下，流体处于阻力平方区，λ并不会随流速而发生明显的变化。

也就是说，在阀门开度确定的情况下，等式右侧括号里的系数就是一个定值。我们用流量替换流速，就可以得到：

ΔP=(λld+Σξ)8ρπ2d4G2

由于等式中G前的系数和G是两个相互独立的变量，我们可以将其记作S，得到

∆P=SG2

类比于欧姆定律，我们发现压力差∆P是驱动力，是势差，S是阻力，G是流，在之后的3.3.3节中，我们会具体探讨如何将这个公式推广到分支管路中的串并联的情况。

在明确了我们要使用的这个基础公式之后，我们就需要计算管路中各个部件的S了。

- 风阀

风阀作为调节管路阻力的部件，有多种类型，蝶阀，球阀，三通调节阀等等。本次VAVBOX模型中使用的阀门设定为单叶蝶阀，蝶阀的构造如下图所示。

以方管为例，在截面积为A，管道高度为d的管路中，流量为G，阀门的角度为θ，在流体通过阀门时，流通面积会变小，导致阻力变大，我们要求的就是角度θ和阻力系数S的关系。

首先，根据角度θ，计算管路的面积变化（阀门的开度）。

A'A=1-sinθ

图：风阀示意图

根据流体力学相关知识，我们可以把风阀看做是一个突缩加一个突扩。以此求得局部阻力系数ζ

ζ=1-A'A2+(1-A'A)2

我们根据上述两式计算θ与ζ之间的关系，得到下表，

| 角度θ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開度A'A | 100 | 82.6 | 65.8 | 50 | 35.7 | 23.4 | 13.4 | 6.1 | 1.5 | 0 |
| 損失係数ζ | 0 | 0.17 | 0.67 | 2 | 5.8 | 17.7 | 65.9 | 372 | 6329 | ∞ |

我们看到，随着角度的变大，开度会更快地减小，而损失系数则是呈指数级增大。为了验证该理论计算结果的正确性。我们找到了几本风阀的样本，与该计算结果一起，作出了ln(ζ)-θ的曲线，如下图所示。

图：风阀ln(ζ)-θ特性曲线

图中，灰色的线是三本不同的阀门样本，蓝色的线是我们的理论计算结果。我们发现，在阀门开度较小时，理论值与样本值存在较大偏差，究其原因，应该是阀门开度为0时，其实际阻力并不为0所导致。

通过查阅阀门开度为0时的阻力系数，将其作为补正值对ζ进行补正，得到ζ+曲线，也就是图中的橙色线条。与样本参数吻合，且可以通过补正的公式计算出阀门任意角度下的ζ值，继而得到S的值：

S=ζ8ρπ2d4

由此得到了风阀的模型。

- 风管

如果是实际项目的模拟，我们可以根据设计图来设定风管的材料，管径等参数。但本次模拟基于假想的房间模型，需要自行设计风管。风管的设计流程主要如下图所示：

图：风管设计流程图

首先，利用3.2节中得到的负荷计算模型计算各个房间的全年逐时负荷，按照不保证小时数的方法选定每个房间需求的输出能力峰值以及AHU侧需要提供的同时负荷峰值。

通过额定的送回风温差计算每个房间的额定风量。在平面图上将每个房间通过风管连接。从AHU的送风机出发，经过123三个房间共用的一段管道之后，分出一段房间3的支管，然后经历12房间共用的管道之后，分为了房间1的支管和房间2的支管。利用各个房间的风量计算共用管路的风量，这样就明确了从房间到AHU侧每段管路的需求风量的值。

图：送风风管的平面布置图

然后，按照办公建筑干管支管的推荐流速计算当量直径的目标值。在公称直径库中选择最接近目标值的公称值。反推管道的流速进行验证。

这样就得到了每一段管路的物理模型，查阅相应的弯头，三通，变径，天圆地方等的局部阻力系数，计算管道的S值。

- 风机

风机是二次侧系统中供给动力的设备。风机的特性曲线与管路的特性曲线共同决定了风机的工作状态点。为了联立两条曲线解方程，我们需要知道，风机在不同频率下，流量和压力的变化规律，也就是说，可以通过流量和频率求得压力的回归式：

P=F(G, INV)

对于一般的风机样本而言，会提供满频状态下的风机特性曲线，如图中蓝色线所示：

图：某风机样本中的风机特性曲线      图：理想状态下风机不同频率的特性曲线

对于满频50Hz下的曲线，我们可以用多项式来近似拟合，此处采用三次多项式：

P=aG3+bG2+cG+d

取曲线上至少4个点代入，得到：

P1P2P3P4=G13G12G11G10G23G22G21G20G33G32G31G30G43G42G41G40abcd

式中，下标为点的编号。写成矩阵的形式，得到，

P=GmatrixA

当取的点的数量等于4个的时候，通过逆矩阵计算唯一解，

A=Gmatrix-1P

当取的点的数量超过4个的时候，可以通过投影求得最优解：

A=(GmatrixTGmatrix)-1GmatrixTP

在已知50Hz曲线的情况下，求解任意频率下的流量和压力的关系，我们有2种方法：一是按照理论公式：

P∝INV2, G∝INV

得到上方右图中的曲线族。但是我们发现，即使50Hz的曲线完全一致，理论计算的结果和实际的样本测试曲线还是会存在较大的偏差。举例来说，当风量为500m3/h，压力为200Pa的时候，理论计算的频率为40Hz，而实际需要的只有29Hz，差别非常大。

所以，在拥有不同频率下的特性曲线的样本的情况下，我们就可以采用第二种方法，既对不同频率下的曲线进行回归。

我们对15Hz到50Hz，以5Hz为间隔的8条曲线采用了上述方法进行拟合，得到系数矩阵A在不同频率下的分布如下图所示：

图：不同频率下的系数矩阵A的分布

可以看到，虽然在靠近满频和空频的两侧，系数的分布比较曲折，但中间部分整体是以一种比较光滑的形式在变化的。所以，参考了阶层贝叶斯模型的建模方法，对系数矩阵A在不同频率下的分布曲线进行回归，得到高阶的hyper系数K：

a=INVmatrixKa

b=INVmatrixKb

c=INVmatrixKc

d=INVmatrixKd

可以根据风机曲线分布的不同选择方程的次数，此处选择五次曲线进行回归。得到4行6列的K。

由此，我们就可以求得在已知频率下风机的流量和压力的关系曲线，如下图所示。

图：15-50Hz，间隔为1Hz的风机特性曲线

作为二叉树连接的送风管系统（串并联，树）

在3.3.2节中，我们已经得到了单个管路的阻力系数S。那么在这一节中，我们需要将单个的管路连接成一段完整的管路系统，来考虑整个系统的阻力系数。在这个过程中，我们会讨论管路串并联情况下，阻力系数的合算方法。以及如何在代码中，通过自行创建树状结构，来实现递归调用，使得该算法在任何结构的管路系统中都可行。

- 串并联

以并联结构的阻力系数的计算为例，已知管路1和2并联，我们可以得到如下关系：

∆p1 = S1G12， ∆p2 = S2G22， ∆p12 = S12G122

∆p1 =∆p2=∆p12， G1+G2=G12

通过计算，消去P和G，求得S：

S=S1S2S1+S22

同理，可以推导出串联和并联下的阻力系数S的计算以及流量G的分配公式，如下表：

|  | Parallel | Serial |
| --- | --- | --- |
| S | S12=S1S2S1+S22 | S12=S1+S2 |
| G | G1=G12*S12S1 | G1=G2=G12 |

- 树

左图是风管连接的平面图，通过分析我们得知：

1号管路和2号管路并联连接，并联连接的管路和12号管路串联连接，串联连接的管路和3号管路并联连接，并联连接的管路再和123号管路串联连接。

我们发现，整个管路的连接方式可以分解成一段管路与另一段管路的串联或者并联连接。根据这样的规律，在本模型中，我们选择了满二叉树（所有根结点都有且仅有2个子结点的二叉树）来代表管路构架，管路作为叶子结点，串并联的连接方式作为根结点，将左侧的平面图转化成了右侧的树状结点图。

所有的节点都是面向对象编程(OOP)中的一个类，包含某一类对象共有的属性。叶子结点的类简单来说，就是管路类；而根节点这个类除了拥有串并联的属性外，还拥有下游所有的管路对象，以及他们整体的阻力系数。

下面，从结点的属性和能够实现的函数开始，做具体说明。

图：管路系统的平面图转化为树状图

首先，所有的管路结点(Duct)都是叶子结点(leaf)，如上图中的等，位于树形结构枝干的末端。管路结点作为一个类，包含其自身的阻力系数S。管路结点自带2个函数，一是g_cal()，既通过分配到的流量计算压差。另一个是s_cal()，既通过调节好的阀门开度，重新计算自身的阻力系数S。叶子结点作为底层结点，并没有复杂的算法逻辑，只会在根结点递归函数的最后，被调用，同时作为一个终点的信号。

然后，是根结点(root)，根结点在本模型中，指管路的连接形式，包括‘串联’和‘并联’。

根结点包含2个子结点，left和right，left和right并没有本质上的区别，只是为了构成完全二叉树而设定的有且仅有2个子结点的情况下设定的。子结点可以使叶子结点，也可以是另一个根结点。比如图中最上方的串联结点，他的左子结点(left)就是叶子结点Duct_123，右子结点就是一个并联的根结点。

根结点也有阻力系数S，根结点的阻力系数代表的是下游阻力系数的总和。

对于任意一个根结点而言，也有2个函数，分别是g_cal和s_cal，但是这两个函数和叶子结点的函数的实现并不相同，也就是所谓的多态。

实现根节点g_cal的步骤是：

从上游分配到的流量g和该根结点自身的S，计算根结点的压力降p

根据根结点的连接形式以及左右子结点的s，分配g到左右子结点

按次序调用左子结点的g_cal和右子结点的g_cal。

这样就可以让流量沿着该结构向下游分配。

而实现根结点s_cal的步骤是：

按次序调用左子结点的s_cal和右子结点的s_cal

通过根结点的连接形式以及得到的左右子结点的s，计算该根结点的s

返回s。

这是对于树状结构的一种递归调用，我们以下图为例，对根结点的两个函数进行说明。

图

AHU的风管段及旁通管路的处理（基尔霍夫，牛顿法）

管路气流物理模型的结果分析（case study）

控制系统模拟

控制器及被控对象分布（表）

风阀及送风机的两种主要控制逻辑（风量，静压）

控制系统的次要逻辑（可选）（变静压，送风温度，变送风温度，CO2，启停）

各种控制逻辑下模型再现性的比较（case study）

关键参数提取（考虑真实性，一层关键，二层关键）

对象及其属性，方法的汇总表

不具合设定，不具合生成器

空气侧不具合检知的研究

总结及未来的研究和应用